Celo

Celo ist ein Zuluftbalken für die Montage oberhalb einer abgehängten Decke. Celo basiert auf einer einzigartigen Technik, die es ermöglicht, die gekühlte Luft durch Schlitze in der Zwischendecke entlang der Wand bis zum Boden zu leiten. Zusammen mit der fächerförmigen Luftverteilung sorgt diese Technik für geringe Luftgeschwindigkeiten im Aufenthaltsbereich und garantiert eine hohe Leistung. Das Modell Celo wurde zusammen mit der Firma Ecophon entwickelt, die akustische Decken passend zu unserem System anbieten. Celo ist mit einer vertikalen Kühlbatterie und einem querliegendem Verteilerkanal ausgestattet. Es gibt auf jeder Stirnseite des Balkens einen Luftanschluss, an einem der beiden wird die Zuluft angeschlossen. An dem ungenutzen Anschluss wird eine Reinigungsklappe mit Griff angebracht (Bezeichnung ESUH 80). Die Reinigungsöffnung ermöglicht die Wartung und Reinigung des Verteilerkanals. Das Modell wird mit voreingestellter Luftmenge und Düsendruck geliefert. Die Luft wird dem Raum durch die entlang des Verteilerkanals angebrachten Coanda-Düsen zugeführt. Die äußeren Düsen haben einen seitlichen Winkel von 30°, dieser Düsenwinkel wird kleiner, je näher die Düsen an der Mitte des Balkens liegen. Durch diese Anordnung wird ein fächerförmiges Verteilungsbild erreicht. Die Düsen sind zum Einstellen einfach von unten zu erreichen, somit können Düsendruck und Verteilungsbild jederzeit angepasst werden.

• Celo kann in Längen von 1,2 m bis 3,6 m, in Abstufungen von 0,1m geliefert werden.

• Lindabs Zuluftbalken sind Eurovent zertifiziert und gemäß EN-15116 und EN-14518 getestet.

Auf Wunsch kann die komplette elektrische Installation über eine Anschlussplatine Regula Connect durchgeführt werden. Die Verbindungsleitungen sind vorkonfektioniert lieferbar. Wasserseitige Anschlüsse können in diversen Varianten, gemäß den Projektanforderungen gewählt werden. Ein Anschlussset für die wasserseitigen Verbindungen ist als Stecksystem verfügbar.

Fabrikat: Lindab

Typ: Celo-12-80

Technische Daten

Anschlusskonfiguration:

Farbe: weiß RAL 9010 oder RAL 9003

Vor-/ Rücklauftemp.: °C

Zulufttemperatur: °C

Raumtemperatur: °C

Wasseranschluss: 12 mm

Wassermenge:  l/s

Wassers. Druckverlust:  kPa

Zuluftanschluss: 80 mm

Zuluftmenge: m³/h

Luftseitiger Druckverlust: Pa

Schallleistungspegel:  dB(A)

Kühlleistung gesamt:   W

Anzahl:  Stk.