CRL

CRL ist ein runder Deckendurchlass aus verzinktem Stahl/Aluminium mit glatter, geschlossener Frontplatte und umlaufendem Schlitz mit Strahlbild 360°. Geeignet für Zu- und Abluft im Mischlüftungs-Prinzip, für Heiz- und Kühlbetrieb, große Temperaturdifferenzen zwischen Zuluft und Raumluft. Luftführung waagerecht oder senkrecht, leicht ohne Werkzeug einstellbar.

• 	Frontplatte mit verdeckter Befestigung durch Klemmfedern.

• 	Frontplatte und Anschlussstutzen aus verzinktem Stahlblech / Aluminium, pulverbeschichtet weiß, RAL 9010.

• 	Anschlussstutzen mit Doppellippendichtung Dichtheitsklasse D nach DIN EN 12237.

Zubehör optional:

Anschlusskasten MB - Zur optimalen Anströmung, akustischer Dämpfung und einfachen Montage und Einregulierung durch vom Raum aus bedienbaren Mess- und Drosseleinheit. Bei Verwendung mit MB-Anschlusskasten immer mit Verlängerungsstutzen MBZ montieren.

Verlängerungsstutzen MBZ – Gewährleistet die Verstellbarkeit.

Montagebügel DCZ - Zur Montage in geschlossenen Decken.

Drosseleinheit CAZ - Zur Einregulierung des Volumenstroms (bei Verwendung ohne Anschlusskasten MB)

Fabrikat: Lindab

Serie: Formo

Typ: CRL

Größe:

Luftmenge:____m³/h

Druckverlust: ______Pa

Schallleistungspegel: ____dB(A)