Premax

Der Zuluftbalken Premax von Lindab ist ein rechteckiger Zuluftbalken mit besonders hoher Leistung. Er verfügt über eine perforierte Frontplatte und ist standardmäßig vorbereitet für Lüftung und Kühlung. Er hat ein kompaktes Design und einen einfachen Zugang für Inspektion und Reinigung. Die perforierte Frontplatte ist bündig mit der abgehängten Decke, um eine ästhetische, lückenlose Integration in das Deckensystem zu gewährleisten. Premax arbeitet nach dem Induktionsprinzip. Die Zuluft (Primärluft) strömt mit einem bestimmten Druck durch speziell geformte Düsen in die Verteilerzone und erzeugt dabei einen leichten Unterdruck. Dieser Unterdruck saugt warme Raumluft (Sekundärluft) an und bewegt sie über den Wärmetauscher. Die Primär- und Sekundärluft vermischen sich und werden über verstellbare Luftlenklamellen ausgeblasen. Dabei ist die Menge der warmen Raumluft ungefähr zwei bis siebenmal so groß wie die Menge der Zuluft. Premax wird standardmäßig mit dem Lindab JetCone-System zur Luftmengenregelung ausgeliefert. JetCone macht den Premax zu einem äußerst flexiblen Produkt, bei dem Verteilungsbild, Luftmenge und Luftdruck einfach eingestellt werden können (ohne den Einsatz von Werkzeugen). Durch das Air Guide-System kann das Strahlbild jederzeit an die geforderten Bedingungen angepasst werden, eine weitere Option sind unsere Angled Nozzles als preiswertere Ausstattungsvariante. Somit sind geringstmögliche Strömungsgeschwindigkeiten im Aufenthaltsbereich gewährleistet.

Der Premax kann mit einer Heizfunktion ausgestattet werden.

• Premax wird standardmäßig pulverlackiert in Weiß, RAL 9010 oder RAL 9003 geliefert, der

Glanzgrad beträgt 30. Andere Farben sind auf Wunsch lieferbar.

• Die Frontplatte kann mit verschiedenen Perforierungen versehen werden.

• Premax kann in Längen von 1,2 m, 1,8 m, 2,4 m, 3,0 m und 3,6 m geliefert werden.

• Lindabs Zuluftbalken sind Eurovent zertifiziert und gemäß EN-15116 und EN-14518 getestet.

Premax ist auch mit vormontierten, im Balken integrierten Ventilen und Stellantrieben für Kühlung und Heizung lieferbar, beide von Raumseite werkzeuglos zugänglich. Auf Wunsch kann die komplette elektrische Installation über eine Anschlussplatine Regula Connect durchgeführt werden. Die Verbindungsleitungen sind vorkonfektioniert lieferbar. Die Montage ist in verschiedenen Rasterdeckensystemen oder in einer geschlossenen Decke möglich. Luft- und wasserseitige Anschlüsse können in diversen Varianten, gemäß den Projektanforderungen gewählt werden.

Ein Anschlussset für die wasserseitigen Verbindungen ist als Stecksystem verfügbar.

Fabrikat: Lindab

Typ: Premax

Technische Daten

Balkenlänge:  mm

Balkenbreite:  mm

Balkenhöhe:  mm

Anschlusskonfiguration:

Farbe: weiß RAL 9010 oder RAL 9003

Vor-/ Rücklauftemp.: °C

Zulufttemperatur: °C

Raumtemperatur: °C

Wasseranschluss:  mm

Wassermenge:  l/s

Wassers. Druckverlust:  kPa

Zuluftanschluss:  mm

Zuluftmenge: m³/h

Luftseitiger Druckverlust:  Pa

Schallleistungspegel:  dB(A)

Kühlleistung gesamt:   W

Anzahl:  Stück